商业异形超长防火卷帘后期运维工作指南
防火卷帘检查记录表（打印版）
本记录表摘自《商业异形超长防火卷帘后期运维工作指南》第9章，包含每日、每周、每月、每季度检查记录表及故障处理单，可直接打印填写使用。检查内容与判定标准的完整说明请参阅指南正文。
第9章 记录表模板（可直接打印使用）
9.1 每日检查记录表（____年____月）
	序号
	检查项
	检查内容要点
	结果
	异常处理
	备注

	1
	卷帘下方净空
	0.5m内无杂物遮挡
	
	
	

	2
	外观完好性
	帘面/导轨/控制箱无破损变形
	
	
	

	3
	控制状态
	通电、自动状态、无报警
	
	
	

	4
	复位清理
	无测试遗留、无妨碍物品
	
	
	

	5
	帘面平整度【专项】
	无波浪变形、局部下垂
	
	
	

	6
	座板贴合【专项】
	无悬空缝
	
	
	


检查人：________　复核人：________　日期：____年____月____日
9.2 每周检查记录表
	序号
	检查项
	判定要点
	结果
	异常处理
	备注

	1
	手动按钮升降
	平稳、无卡阻、无出轨
	
	
	

	2
	拉链/速放
	下降顺畅、记录时间____s
	
	
	

	3
	逃生回升
	降底后可回升再降
	
	
	

	4
	导轨清洁
	无异物、贴合良好
	
	
	

	5
	防摆装置【专项】
	齐全牢固
	
	
	


检查人：________　复核人：________　日期：____年____月____日
9.3 每月检查记录表
	序号
	检查项
	判定要点
	结果
	异常处理
	备注

	1
	清洁保养
	帘面/导轨/控制箱清洁
	
	
	

	2
	润滑作业
	运动部件防火脂润滑
	
	
	

	3
	升降运行
	手动+电动、限位准确
	
	
	

	4
	帘板/帘面
	无松动破损变形
	
	
	

	5
	座板连接
	接触均匀、连接牢固
	
	
	

	6
	电机电流对比【专项】
	偏差≤10%（实测：____A/____A）
	
	
	

	7
	链条张紧【专项】
	多侧一致
	
	
	

	8
	分段连接件【专项】
	无松动裂纹
	
	
	

	9
	异形段手检【专项】
	无刮卡开裂
	
	
	


检查人：________　复核人：________　日期：____年____月____日
9.4 每季度深度测试记录表
	序号
	测试项目
	判定要点/实测值
	结果
	异常处理
	备注

	1
	全功能测试
	手动/电动/联动/报警/备电
	
	
	

	2
	速放拉链
	无滑行撞击
	
	
	

	3
	导轨垂直度
	≤5mm/m（弧形段样板合格）
	
	
	

	4
	密封封堵
	完好无脱落
	
	
	

	5
	消防联动
	烟感中停1.8m/温感全降，反馈正常
	
	
	

	6
	备用电源
	切换≤2s，带载全降正常
	
	
	

	7
	同步参数复核【专项】
	与整定值一致
	
	
	

	8
	卷轴轴承【专项】
	无下垂、无异响
	
	
	


测试人：________　消控室值班确认：________　日期：____年____月____日
9.5 故障处理单
	字段
	内容

	卷帘编号/位置
	

	故障发现时间/人员
	

	故障现象描述
	

	初步原因判断
	

	处理措施与更换配件
	（注明配件型号、是否原厂）

	恢复后验证结果
	（手动/电动/联动验证结论）

	处理人/日期
	

	复核人/日期
	


第10章 附则
1. 本指南自发布之日起执行，由消防安全管理部门归口管理，每年评审一次，结合法规更新、产品变化与运行数据进行修订。
2. 本指南技术参数以现行国家及行业标准、产品说明书、型式检验报告及当地消防救援机构要求为准，如有冲突从高执行。
	编制
	审核
	批准
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