防火卷帘检查记录表（打印版）

本记录表摘自《商业异形超长防火卷帘后期运维工作指南》第9章，包含每日、每周、每月、每季度检查记录表及故障处理单，可直接打印填写使用。检查内容与判定标准的完整说明请参阅指南正文。

第9章 记录表模板（可直接打印使用）

9.1 每日检查记录表（____年____月）

| 序号 | 检查项 | 检查内容要点 | 结果 | 异常处理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷帘下方净空 | 0.5m内无杂物遮挡 |  |  |  |
| 2 | 外观完好性 | 帘面/导轨/控制箱无破损变形 |  |  |  |
| 3 | 控制状态 | 通电、自动状态、无报警 |  |  |  |
| 4 | 复位清理 | 无测试遗留、无妨碍物品 |  |  |  |
| 5 | 帘面平整度【专项】 | 无波浪变形、局部下垂 |  |  |  |
| 6 | 座板贴合【专项】 | 无悬空缝 |  |  |  |

检查人：________　复核人：________　日期：____年____月____日

9.2 每周检查记录表

| 序号 | 检查项 | 判定要点 | 结果 | 异常处理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动按钮升降 | 平稳、无卡阻、无出轨 |  |  |  |
| 2 | 拉链/速放 | 下降顺畅、记录时间____s |  |  |  |
| 3 | 逃生回升 | 降底后可回升再降 |  |  |  |
| 4 | 导轨清洁 | 无异物、贴合良好 |  |  |  |
| 5 | 防摆装置【专项】 | 齐全牢固 |  |  |  |

检查人：________　复核人：________　日期：____年____月____日

9.3 每月检查记录表

| 序号 | 检查项 | 判定要点 | 结果 | 异常处理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洁保养 | 帘面/导轨/控制箱清洁 |  |  |  |
| 2 | 润滑作业 | 运动部件防火脂润滑 |  |  |  |
| 3 | 升降运行 | 手动+电动、限位准确 |  |  |  |
| 4 | 帘板/帘面 | 无松动破损变形 |  |  |  |
| 5 | 座板连接 | 接触均匀、连接牢固 |  |  |  |
| 6 | 电机电流对比【专项】 | 偏差≤10%（实测：____A/____A） |  |  |  |
| 7 | 链条张紧【专项】 | 多侧一致 |  |  |  |
| 8 | 分段连接件【专项】 | 无松动裂纹 |  |  |  |
| 9 | 异形段手检【专项】 | 无刮卡开裂 |  |  |  |

检查人：________　复核人：________　日期：____年____月____日

9.4 每季度深度测试记录表

| 序号 | 测试项目 | 判定要点/实测值 | 结果 | 异常处理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全功能测试 | 手动/电动/联动/报警/备电 |  |  |  |
| 2 | 速放拉链 | 无滑行撞击 |  |  |  |
| 3 | 导轨垂直度 | ≤5mm/m（弧形段样板合格） |  |  |  |
| 4 | 密封封堵 | 完好无脱落 |  |  |  |
| 5 | 消防联动 | 烟感中停1.8m/温感全降，反馈正常 |  |  |  |
| 6 | 备用电源 | 切换≤2s，带载全降正常 |  |  |  |
| 7 | 同步参数复核【专项】 | 与整定值一致 |  |  |  |
| 8 | 卷轴轴承【专项】 | 无下垂、无异响 |  |  |  |

测试人：________　消控室值班确认：________　日期：____年____月____日

9.5 故障处理单

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 卷帘编号/位置 |  |
| 故障发现时间/人员 |  |
| 故障现象描述 |  |
| 初步原因判断 |  |
| 处理措施与更换配件 | （注明配件型号、是否原厂） |
| 恢复后验证结果 | （手动/电动/联动验证结论） |
| 处理人/日期 |  |
| 复核人/日期 |  |

第10章 附则

1. 本指南自发布之日起执行，由消防安全管理部门归口管理，每年评审一次，结合法规更新、产品变化与运行数据进行修订。

2. 本指南技术参数以现行国家及行业标准、产品说明书、型式检验报告及当地消防救援机构要求为准，如有冲突从高执行。

| 编制 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- |

编制日期：2026年9月4日